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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : 2395
	Date du contrôle : 09/01/2020
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 11  Route de l'Epine  
    LES JAMARDS
58220 SAINTE COLOMBE DES BOIS 

Référence cadastrale de l'habitation : AB 25

	Propriétaire
	Madame THENOT Marie

Adresse : 18      Allée des Cortillats 
58200 Cosne Cours sur Loire  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 3
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2400 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	?

	Commentaire
	ce regard semble collecter les eaux ménagères de la cuisine




Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	2 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	EAUX VANNES ET SALLE DE BAIN

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Non

	Le tampon est-il verrouillé ?
	?

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Non

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	?

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	




Le préfiltre
	Type
	Séparé de la fosse toutes eaux

	Volume en l
	

	Type de matériau de remplissage
	

	Indépendant de la fosse
	Oui

	Commentaire
	

	Tampon du préfiltre accessible ?
	Non

	Dégradations constatées ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ?
	?

	Colmatage ?
	?

	Ecoulement au sein du préfiltre correct ?
	?

	Présence d'odeurs ?
	?

	Regard affleurant ?
	Non

	Commentaires :
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	80 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Non

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Puisard

	Nature des eaux rejetées
	Eaux brutes

	Commentaire
	eaux de cuisine supposées et eaux pluviales

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Bruts

	Préciser :
	eaux ménagères de cuisine brutes et eaux pluviales

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Oui

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	?

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Fossé

	Nature des eaux rejetées
	Eaux prétraitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Prétraités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	Non visible

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	Non

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	?

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☑ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Rendre accessible les regards des ouvrages pour en prouver l'existence
Séparer les eaux pluviales des eaux usées
Modifier la ventilation secondaire de la fosse
Mettre en place un prétraitement pour les eaux ménagères de la cuisine
Créer un système de traitement pour l'ensemble des eaux usées

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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