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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : 2411
	Date du contrôle : 06/09/2021
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 14  Route des champs Vaudrey  
    VILLARNAUD
58220 SAINTE COLOMBE DES BOIS 

Référence cadastrale de l'habitation : AC 69

	Propriétaire
	Madame GOATA Georgette
Chez Monsieur GOATA William
Adresse : 6      Avenue de l'Epinais 
44119 Grandchamps-des-Fontaines  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 1
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1873 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine et de la machine à laver




Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	té de visite recevant les eaux vannes des toilettes




Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	3 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Béton

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	EAUX VANNES ET SALLE DE BAIN

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Oui

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	Non

	Vidange(s) effectuée(s)
	Oui

	Commentaires sur le prétraitement
	




Le bac à graisses
	Volume en L
	200 L

	Commentaire
	le bac dégraisseur reçoit également les eaux vannes des toilettes par son trop plein qui est raccordé à la fosse toutes eaux, les matières des toilettes s'écoulent dans le bac avant d'arriver dans la fosse toutes eaux

	Type d'eaux usées collectées ou à collecter
	Eaux ménagères de la salle de bain

	Matériel
	

	Type de matériau de remplissage
	Béton

	Tampon du bac à graisse accessible ?
	Oui

	Bac à Graisse
	

	Le volume est-il adapté à son utilisation ?
	Oui

	Le bac présente-t-il des signes d'altération ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	début de corrosion

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Le regard du bac à graisse est-il affleurant ?
	Oui

	Vidange(s) effectuées ? 
	Non 




Le traitement : Araignée
	Longueur en m
	 m

	Largeur en m / ml
	 m

	Surface en m²
	 m²

	Profondeur en m
	 m

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation
	?

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ?
	?

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ?
	?

	Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ?
	?

	Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ?
	?

	Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?
	

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	?

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	

	Commentaires sur le traitement
	




Le regard de visite
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente t'il des signes d'altération ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire sur le regard de visite
	ce regard reçoit le trop plein du regard de collecte de la cuisine




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Infiltration sur la parcelle

	Nature des eaux rejetées
	Eaux brutes

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Bruts

	Préciser :
	eaux de la cuisine et de la machine à laver brutes

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Non

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	?

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	?

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	?

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	?

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	?

	Présence d'odeurs ?
	?

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☑ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Mettre en place un prétraitement pour les eaux ménagères
Créer un système de traitement pour l'ensemble des eaux usées
Modifier la ventilation secondaire de la fosse
Aux dires du propriétaire, il existerait un épandage mais son existence n’a pas pu être prouvée lors du contrôle.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement
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