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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_210
	Date du contrôle : 20/09/2019
	Date de réalisation de la filière ANC : 2010

	Habitation



	Adresse :   Le Domaine du Bouchot  
    
58150 SAINT ANDELAIN 

Référence cadastrale de l'habitation : BT 63

	Propriétaire
	Monsieur et Madame KERBIQUET Pascal

Adresse :       Le Domaine du Bouchot 
58150 SAINT ANDELAIN  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales : 6
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 6



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2800 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Attestation de conformité des travaux
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☑  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Rétention 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	2 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Oui

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	




Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Béton

	Commentaire
	volume inconnu, selon le propriétaire 1500L

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Oui

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	




Le préfiltre
	Type
	Séparé de la fosse toutes eaux

	Volume en l
	250

	Type de matériau de remplissage
	Pouzzolane

	Indépendant de la fosse
	Oui

	Commentaire
	

	Tampon du préfiltre accessible ?
	Oui

	Dégradations constatées ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	DEBUT DE CORROSION

	Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ?
	?

	Colmatage ?
	Non

	Ecoulement au sein du préfiltre correct ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Regard affleurant ?
	Oui

	Commentaires :
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	?

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le traitement : Tranchée(s) d’épandage
	Longueur d'une tranchée en m / ml
	20 m

	Largeur d'une tranchée en m
	 m

	Surface en m²
	 m²

	Profondeur d'une tranchée en m
	 m

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Nombre de tranchées
	3

	Linéaire total en ml
	60 ml

	Commentaire
	

	Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	60 ml

	Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ?
	

	Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ?
	Oui

	Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?
	

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	Non

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	

	Commentaires sur le traitement
	




Le regard de répartition
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	L'écoulement des effluents est-il correct ?
	Oui

	Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard)
	Oui

	Commentaire
	




Le regard de bouclage
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Ajouter des parois séparatives dans le bac décolloideur
Ajouter un extracteur statique sur chaque ventilation
L’acquéreur devra maintenir l’installation en bon état de fonctionnement en réalisant un entretien régulier des ouvrages

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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