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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_233
	Date du contrôle : 12/02/2020
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 15  Rue Ernest Durand  
    
58150 GARCHY 

Référence cadastrale de l'habitation : C 1766

	Propriétaire
	Monsieur EL FAZAZI Hasan

Adresse : 39      Rue des artistes Les Aubues
58400 CHAULGNES  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 1
Nombre de pièces principales : 2
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 3



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1335 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse d’accumulation
	Volume en m³
	 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	

	Type d'eaux usées
	

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Non

	Le tampon est-il verrouillé ?
	?

	Précision sur le verrouillage du tampon ?
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	?

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	?

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	?

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	? 

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	la fosse se situe sous l'ancien cabinet extérieur dans la propriété voisine




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Puisard

	Nature des eaux rejetées
	Eaux brutes

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	?

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Bruts + Prétraités

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Oui

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	Non

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☑ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☑ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation présentant un risque sanitaire ou environnemental

	Prescriptions techniques :

 L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.
Il existe dans l'acte notarié une autorisation d’accès pour la fosse et le regard pour permettre l’entretien par contre il est stipulé qu'en cas de réfection complète des canalisations ou de la fosse, les propriétaires devront prendre toutes dispositions pour aménager ces éléments sur la propriété cadastrée 1766.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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