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Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre 
d’une vente immobilière
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Commune de : SUILLY LA TOUR
Adresse du bien : 6    La Buffière         

Propriétaire : Monsieur MACQUET  Bernard





Donzy,
Le Le 14/11/2019



Synthèse du diagnostic assainissement non collectif



	Propriété de :  : Monsieur  MACQUET  Bernard
	Références cadastrales :  : AO  64
	Diagnostic réalisé par :  : Julie EVE
Diagnostic réalisé le :  : 06/11/2019
Personnes présentes : : 


L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée de la manière suivante :


· D’un regard de collecte : 
· Accessibilité : Oui
ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine, de la salle de bain et de l'évier du garage.



· D’une fosse septique de volume : D’une fosse septique de volume : 1 m3
· Accessibilité : Non
· Type d’eaux usées collectées :  Eaux vannes
·  prévoir une vidange avant la vente


· D’un bac à graisses de volume : D’un bac à graisses de volume : 250 L 
· Type d’eaux usées collectées : Type d’eaux usées collectées : Eaux ménagères
·  Accessibilité du tampon du bac : Oui
· 



· D’un préfiltre de volume : D’un préfiltre de volume : 250 L 
·  


· D’une ventilation de type : D’une ventilation de type : Ventilation secondaire 
·  

· D’un filtre à cheminement 
· D’un  filtre à sable horizontal
· D’un filtre à sable vertical non drainé
· D’un filtre à sable vertical drainé
#{ef-filtre_sable_vertical_draine-fin}
· D’un filtre à zéolite ou à tourbe
· Longueur : #{ef-filtre_zeolite_tourbe-longueur-v} m
#{ef-filtre_zeolite_tourbe_ fin}
· D’un lit d’épandage
· D’un tertre d’infiltration
· D’un filtre à coco
· D’un plateau absorbant 
· D’un filtre bactérien percolateur 
#{ef-lit_filtrant-debut}
· D’un lit filtrant 
· Longueur : #{ef-lit_filtrant-longueur-v} m 
· Largeur : #{ef-lit_filtrant-largeur-v} m 
· Surface : #{ef-lit_filtrant-surface-v} m² 
#{ef-lit_filtrant-fin}
#{ef-tranchee_infiltration-debut}
· De #{ef-tranchee_infiltration-nombre-v} tranchée(s) d’infiltration 
· Largeur : #{ef-tranchee_infiltration-largeur-v} m
· Longueur : #{ef-tranchee_infiltration-longueur-v} m
· #{ef-tranchee_infiltration-surface-v} m²
· #{ef-tranchee_infiltration-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_infiltration-commentaire-v}
#{ef-tranchee_infiltration-fin}
· D’un regard de repartition 
· D’un regard de bouclage 
· D’un poste de relevage

· D’un rejet de type D’un rejet de type infiltration sur la parcelle, lieu de rejet : , lieu de rejet : Infiltration sur la parcelle, nature des eaux rejetées : , nature des eaux rejetées : Eaux prétraitées
·  : #{ef-rejet-commentaire-v}





L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD
Vice-Présidente en charge de l’Environnement
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Service d’Assainissement Non Collectif
Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants
Propriété de Monsieur  MACQUET  Bernard
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