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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_1700
	Date du contrôle : 16-04-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 2014

	Habitation



	Adresse : 14  Rue de Maltaverne  
   
58150 58150 TRACY SUR LOIRE Fontenille

Référence cadastrale de l'habitation :  

	Propriétaire
	M. MANDON Pierre
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 14      Rue de Maltaverne
[bookmark: _GoBack]58150 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 6000 m²
	

	· Surface disponible ANC : 250 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : conformité de l'installation, demande de travaux
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
ce regard reçoit les eaux ménagères de l'évier et de la salle de bain
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine, le trop plein du 1er regard et les eaux vannes des toilettes
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse toutes eaux
	


	
Volume en m³ 3
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Non

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
TOUTES EAUX

	
Matériaux
Polyéthylène
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	
	
Commentaires sur le prétraitement
la vidange sera réalisée avant la vente

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 100
	
La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non

	
Commentaire -
	
Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? -

	
Type de ventilation -
	
Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non

	
Equipements -
	
Commentaires sur la ventilation :
la ventilation est située le long du muret dans la végétation

	 
	 

	
Tranchée d'épandage
	


	
Longueur d'une tranchée en m / ml 15
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui

	
Largeur d'une tranchée en m 0.5
	
Si oui, préciser :
3*15 ml

	
Surface en m² -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui

	
Profondeur d'une tranchée en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Oui

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non

	
Nombre de tranchées 3
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? -

	
Linéaire total en ml 45
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Oui

	
Commentaire -
	
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
signes de saturation des tranchées lors du contrôle

	
	
Commentaires sur le traitement -

	 
	 

	
Regard de répartition
	


	
Commentaire -
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
L'écoulement des effluents est-il correct ? Oui

	
	
Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) Oui

	 
	 

	
Regard de bouclage
	


	
Commentaire -
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Maintenir l'installation en bon état de fonctionnement en réalisant un entretien régulier des ouvrages.
Les tranchées d'épandage présentent quelques signes de saturation, en cas de saturation totale du système de traitement prévoir une réhabilitation.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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