DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22386

| Date du contrôle : 02-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 10 La Garenne 58150 58150 SUILLY LA TOUR Référence cadastrale de l'habitation : ZM 130 |  |
| Propriétaire | Monsieur RENARD Jean Luc Complément de nom ou conjoint : Adresse : Sente de la croix aux compagnons 93350 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : SECONDAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☑ |
| Nombre de chambres : 5 Nombre de pièces principales : 6 | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : 6 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 2200 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 150 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☑ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☑ Regard(s) de collecte ☑ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Regard de collecte |  |
| --- | --- |
| Commentaire Ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Non |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Ecoulement correct au sein du regard ? Oui |
| Regard de collecte |  |
| Commentaire Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain du bas. | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Non |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Ecoulement correct au sein du regard ? Oui |
| Fosse septique |  |
| Volume en m³ 1 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui |
| Marque - | Type d'eaux usées Eaux vannes |
| Matériaux Béton | Le prétraitement est-il accessible ? Oui |
| Commentaire - | Le tampon est-il verrouillé ? Oui |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Non |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? ? |
|  | Vidange(s) effectuée(s) - |
|  | Commentaires sur le prétraitement - |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm 80 | La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non |
| Commentaire - | Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? - |
| Type de ventilation - | Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non |
| Equipements - | Commentaires sur la ventilation : - |
| Regard de visite |  |
| Commentaire sur le regard de visite Ce regard reçoit le trop plein du regard de la salle de bain et les eaux ménagères de la salle de bain de l'étage. | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente t'il des signes d'altération ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Ecoulement correct au sein du regard ? Oui |
| Regard de visite |  |
| Commentaire sur le regard de visite Ce regard reçoit le trop plein de la fosse septique et le trop plein du regard de visite n°2. | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente t'il des signes d'altération ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Non |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Ecoulement correct au sein du regard ? Oui |
| Rejet |  |
| Type de rejet Puisard | Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Non |
| Lieu de rejet prévu ou actuel - | Si oui, s'agit-il d'effluents ? - |
| Nature des eaux rejetées - | Préciser : - |
| Commentaire - | Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : - |
| Type de matériau - | En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? - |
| Profondeur - | Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : - |
| Dimensionnement - | Commentaires : - |
|  | Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Oui |
|  | Si oui, s'agit-il d'effluents : Brut + Prétraités |
|  | Préciser : Eaux ménagères brutes et eaux vannes prétraitées |
|  | Ouvrage de rejet accessible ? Oui |
|  | Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? ? |
|  | Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? Non |
|  | Si oui, existe-t-il une autorisation communale? Non |
|  | Si non, nature de l'ouvrage? - |
|  | Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : - |
|  | Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : - |
|  | Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : - |
|  | Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? Non |
|  | L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : Puisard |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☑ Installation incomplète ☑ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Prévoir une installation complète respectant les caractéristiques du sol et de l'habitation Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |