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Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22389
	Date du contrôle : 14-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 2009

	Habitation



	Adresse : 12  ROUTE DES GAUDRYS  
    VILLECHAUD
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation :  

	Propriétaire
	Monsieur COLLINET Jean Paul

Adresse : 12      ROUTE DES GAUDRYS ROUTE DES GAUDRYS VILLECHAUD
[bookmark: _GoBack]58200 COSNE COURS SUR LOIRE  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales : 6
	Nombre d'occupants : 3
Nombre équivalent habitant : 6



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle :  m²
	

	· Surface disponible ANC : 200 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Fossé 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Commentaire
	Ce regard reçoit l'ensemble des eaux usées de l'habitation




Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	6 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	Extracteur statique

	Ventilation
	

	Ventilation
	

	Ventilation
	

	Ventilation
	




Le traitement : Filtre à sable vertical non drainé
	Longueur en m / ml
	7 m

	Largeur en m
	5 m

	Surface en m²
	35 m²

	Profondeur en m
	1.10 m

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	

	Filtre à Sable vertical non drainé
	




Le regard de répartition
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




Le regard de bouclage
	Regard de bouclage
	

	Regard de bouclage
	

	Regard de bouclage
	

	Regard de bouclage
	

	Regard de bouclage
	

	Regard de bouclage
	

	Commentaire
	




Le poste de relevage 
	Implantation
	Avant la fosse toutes eaux

	Matériau :
	Polyéthylène

	Volume bachée en litre
	 L

	Volume en litre
	 L

	Emplacement du poste de relevage
	avant le prétraitement

	Présence d'une ventilation ?
	

	Présence d'une alarme ?
	

	Commentaire
	

	Poste de relevage
	

	Poste de relevage
	

	Poste de relevage
	

	Poste de relevage
	

	Poste de relevage
	

	Poste de relevage
	

	Poste de relevage
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : Surveiller la saturation du filtre en vérifier le niveau d'eau dans le regard de bouclage du filtre


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Lors du contrôle, nous avons constaté la présence d'eau dans les regards du filtre à sable, cela peut faire penser à un début de saturation du filtre, l'acquéreur devra surveiller l'avancement en regardant régulièrement le niveau d'eau dans les regards.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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