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Informations générales 	Dossier numéro : 1988
	Date du contrôle : 15-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 1981

	Habitation



	Adresse : 32  CROQUANT  
   
58200 58200 SAINT PERE 

Référence cadastrale de l'habitation : AN 13

	Propriétaire
	Monsieur WEBER Sebastien
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 32      CROQUANT
[bookmark: _GoBack]58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 1981
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1500 m²
	

	· Surface disponible ANC : 500 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Forte
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : PLAN
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau d'eaux pluviales 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes

	
Matériaux
Béton
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? ?

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? ?

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? ?

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	
	
Commentaires sur le prétraitement -

	 
	 

	
Bac à Graisse
	


	
Volume en L 250
	
Tampon du bac à graisse accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Hauteur des graisses en cm : -

	
Type d'eaux usées collectées ou à collecter
Eaux ménagères
	
Le volume est-il adapté à son utilisation ? Oui

	
Matériel -
	
Le bac présente-t-il des signes d'altération ? Non

	
Type de matériau de remplissage -
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? ?

	
	
Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuées ? -

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm -
	
La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non

	
Commentaire -
	
Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? -

	
Type de ventilation -
	
Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non

	
Equipements -
	
Commentaires sur la ventilation : -

	 
	 

	
Araignée
	


	
Longueur en m -
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Non

	
Largeur en m / ml -
	
Si oui, préciser : -

	
Surface en m² -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation -

	
Profondeur en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? -

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? -

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? -

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? -

	
Commentaire -
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? -

	
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? -

	
	
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) -

	
	
Commentaires sur le traitement -

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☑ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Le réseau d'assainissement collectif dessert désormais l'habitation, l'acquéreur aura l'obligation de raccorder l'ensemble des eaux usées à la boite de branchement prévue en limite de propriété.
Les ouvrages existants de la filière d'assainissement non collectif devront être supprimés

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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