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Informations générales 	Dossier numéro : 7866
	Date du contrôle : 15-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 2008

	Habitation



	Adresse : 5  chemin du pont Midoux  
    
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : AP 167

	Propriétaire
	Madame VAUTRIN EMILIE

Adresse :       BOULEVARD SAINT SATURNIN BOULEVARD SAINT SATURNIN 
[bookmark: _GoBack]58210 VARZY  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 2008
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1680 m²
	

	· Surface disponible ANC : 800 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☑  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	3 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Précision sur le verrouillage du tampon ?
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	début de corrosion regards

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Oui

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	Non

	Vidange(s) effectuée(s)
	Oui

	Commentaires sur le prétraitement
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	Extracteur statique

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Oui

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	Oui

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Oui

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le traitement : Filtre à sable vertical drainé
	5
	5 m

	5
	5 m

	25
	25 m²

	
	 m

	
	

	
	

	
	 m

	
	 m

	
	 m

	
	

	Oui
	Oui

	25 m²
	25 m²

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Non
	Non

	
	

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	Oui

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	stagnation d'eau dans le regard de bouclage

	Commentaires sur le traitement
	




Le regard de répartition
	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	Non
	Non

	Non
	Non

	Non
	Non

	Oui
	Oui

	Oui
	Oui

	
	




Le regard de bouclage
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	




Le regard de contrôle
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Infiltration : tranchées drainantes

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Le cas échéant, résultat des analyses effectuées :
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Traités

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	?

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	Oui

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	1

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m :
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : Début de corrosion sur les  regards de la fosse





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Vérifier la stagnation d'eau dans le regard de bouclage du filtre a sable.
Maintenir l'installation en bon état de fonctionnement en réalisant des vidanges régulières.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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