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Informations générales 	Dossier numéro : 3716
	Date du contrôle : 25-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 1981

	Habitation



	Adresse : 27  RTE DES CHAMPS MINIES  
   
58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : BA 34

	Propriétaire
	Monsieur BOUSSARD Michel
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 27      RTE DES CHAMPS MINIES
[bookmark: _GoBack]58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 1981
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle : ? m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 4
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2726 m²
	

	· Surface disponible ANC : 1000 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes + Eaux Pluviales  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	NON


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1.5
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Non

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes

	
Matériaux
Béton
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Non

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuée(s) Oui

	
	
Commentaires sur le prétraitement -

	 
	 

	
Regard de visite
	


	
Commentaire sur le regard de visite
Ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain, le trop plein de la fosse septique et l'évacuation de la grille située devant le garage.
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente t'il des signes d'altération ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
infiltration sur la parcelle
	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Non

	
Lieu de rejet prévu ou actuel
Infiltration : tranchées drainantes
	
Si oui, s'agit-il d'effluents ? -

	
Nature des eaux rejetées
Eaux prétraitées
	
Préciser : -

	
Commentaire -
	
Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : -

	
Type de matériau -
	
En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? -

	
Profondeur -
	
Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : -

	
Dimensionnement -
	
Commentaires : -

	
	
Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Oui

	
	
Si oui, s'agit-il d'effluents :
Brut + Prétraités

	
	
Préciser : -

	
	
Ouvrage de rejet accessible ? -

	
	
Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? Oui

	
	
Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? Non

	
	
Si oui, existe-t-il une autorisation communale? ?

	
	
Si non, nature de l'ouvrage? -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : 1

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : 50

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : -

	
	
Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? Non

	
	
L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : -

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☑ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Prévoir un prétraitement pour les eaux ménagères.
Le système de traitement actuel est sous dimensionné pour une habitation comprenant 4 chambres.
La commune a pour projet la création d'un réseau d'assainissement collectif sur ce secteur, l'acquéreur devra alors raccorder l'ensemble des eaux usées au réseau.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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