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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22447
	Date du contrôle : 28/07/2021
	Date de réalisation de la filière ANC : 19/07/2018

	Habitation



	Adresse : 130  Impasse de Pégase  
    
58450 ANNAY 

Référence cadastrale de l'habitation : ZH 70

	Propriétaire
	Madame RAIMBAULT Angelina

Adresse :       Les Girardins 
58450 ANNAY  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Gîte

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 6
Nombre de pièces principales : 7
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 7



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 3379 m²
	

	· Surface disponible ANC : 50 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☐ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☑ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation primaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Non

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	Non

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




La microstation
	La station est-elle agréée ?
	Oui

	Numéro d'agrément
	2011-008 BIS

	Dénomination commerciale
	EYVI 07 PTE

	Capacité maximale de traitement en EH
	7 eH

	Recirculation ?
	Oui

	Marque
	

	Y a-t-il un contrat de maintenance ?
	Non

	Si oui, auprès de quelle société ?
	

	Taux d'accumulation des boues en % :
	30 %

	Processus
	Boues activées

	Ventilation
	

	Fonctionnement possible par intermittence ?
	Non

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	La microstation a été installée pour un gîte fonctionnant par intermittence, cette utilisation ne correspond pas aux prescriptions technique indiquées dans l'agrément

	L’écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ?
	Oui

	Si contrat de maintenance, date du dernier contrôle :
	

	
	

	Présence d’une pompe et/ou surpresseur d‘air dans la cuve composant la filière ?
	Oui

	Le raccordement électrique de la station est-il réalisé ?
	Oui

	Cette filière est-elle en état de fonctionnement ?
	Oui

	Présence d’une alarme ?
	Oui

	Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grille de maillage) ?
	Oui

	Si non, préciser :
	

	Taux d’accumulation des boues en % :
	

	Les éléments électromécaniques sont-ils en état de fonctionnement ?
	Oui

	Commentaires :
	

	Vidange(s) effectuée(s)?
	

	Ouvrage accessible ?
	Oui

	Tampon accessible ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Dégradations constatées ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Dysfonctionnement observés ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ? (ctrlfo3)
	Nul

	Si oui, lesquels et pourquoi ?
	

	La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ? (ctrlfo3)
	Nul

	Si oui, lequel et pourquoi ?
	

	Commentaires sur impact(s) et risque(s) :
	




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Marre

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	tranchées drainantes avec exutoire dans la mare

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Traités

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Oui

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	Oui

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	Non

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	trop plein dans la mare





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☑ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Le SPANC n'a pas observé de dysfonctionnement de l'installation le jour de la visite et en l'état actuel d'utilisation de l'installation d'assainissement.
Néanmoins, ce genre de système d'assainissement comme indiqué dans l'avis publié au journal officiel n'est pas adapté pour un fonctionnement par intermittence.
Comme indiqué dans le document technique de la micro station, la ventilation secondaire n'est pas rendue obligatoire du fait de l'injection d'oxygène, toutefois une ventilation sur la colonne de chute d'eau doit être installée jusqu'à l'air libre, à l'extérieur et au dessus des locaux habités. Prévoir la rehausse de la ventilation existante.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement
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