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Informations générales 	Dossier numéro : 3838
	Date du contrôle : 11/09/2019
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 18  RTE DE BELLEVUE  
    
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : AE 52

	Propriétaire
	Madame PEILLEX Claire

Adresse : 30      Impasse des frasses 
74550 PERRIGNIER  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1386 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Rétention 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	2.5 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	NON ACCESSIBLE

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	

	Type d'eaux usées
	

	Le prétraitement est-il accessible ?
	

	Le tampon est-il verrouillé ?
	

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Rendre accessible les regards des ouvrages
Dans le cas ou l'installation sera incomplète, l’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
	






Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain – 4 Place Georges Clemenceau – BP70 – 58203 COSNE SUR LOIRE Cedex
Tel : 03.86.28.92.92 / Fax : 03.86.28.92.93
Page 41/41

image1.png
Communauté de Communes
Loire, Vignobles et Nohain

——————





