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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : 2884-330
	Date du contrôle : 09/06/2020
	Date de réalisation de la filière ANC : 30/07/2012

	Habitation



	Adresse : 11  LES CARRES  
    
58200 ALLIGNY COSNE 

Référence cadastrale de l'habitation : ZK 40

	Propriétaire
	Monsieur et Madame MARTIN Alexandre et Sabine

Adresse : 11      LES CARRES 
58200 ALLIGNY COSNE  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 4
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 830 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Attestation de conformité des travaux de 2012, facture de vidange
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	ce té de visite reçoit les eaux vannes des toilettes de l'étage et les eaux ménagères de la salle de bain.




Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	ce té de visite reçoit les eaux vannes des toilettes du bas et les eaux ménagères de la cuisine et de la machine à laver




Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	3 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Non

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Oui

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	Non

	Vidange(s) effectuée(s)
	Oui

	Commentaires sur le prétraitement
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	Extracteur statique

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Oui

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	Oui

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le traitement : Filtre à sable vertical non drainé
	Longueur en m / ml
	5 m

	Largeur en m
	5 m

	Surface en m²
	25 m²

	Filtre à Sable vertical non drainé
	 m

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	>5 m m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	>3 m m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	<3 m m

	Commentaire
	

	Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	

	Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ?
	Non

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ?
	Oui

	Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ?
	Non

	Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?
	

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	Non

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	

	Commentaires sur le traitement
	lors du contrôle nous avons constaté la présence de racines dans le regard de répartition du filtre, elles semblent provenir du figuier situé à proximité




Le regard de répartition
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	L'écoulement des effluents est-il correct ?
	Oui

	Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard)
	Oui

	Commentaire
	présence de racines dans une tranchée du filtre, probablement du figuier




Le regard de bouclage
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	




Le poste de relevage 
	Implantation
	

	Matériau :
	Béton

	Poste de relevage
	 L

	Volume en litre
	 L

	Emplacement du poste de relevage
	Après le pré-traitement

	Présence d'une ventilation ?
	Non

	Présence d'une alarme ?
	Non

	Commentaire
	

	Le poste de relevage est-il posé convenablement ?
	Oui

	La ventilation de la bâche est-elle assurée ?
	?

	Le dispositif de brise-flux a-t-il été installé ?
	Non

	Vérification du branchement électrique ?
	Oui

	Année de pose de la pompe :
	2012

	Quel est son état de fonctionnement ?
	bon

	Commentaires :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Le SPANC n'a pas observé de dysfonctionnement de l'installation le jour de la visite et en l'état actuel d'utilisation de l'installation d'assainissement.
Compte tenu de la présence de racines dans le regard de répartition et dans une tranchée du filtre, l'acquéreur devra supprimer le figuier de la proximité du filtre ou mettre en place une bache anti racinaire le long pour éviter que les racines de l'arbre ne viennent endommager le filtre à sable.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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