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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : 7270
	Date du contrôle : 10/06/2021
	Date de réalisation de la filière ANC : 2016

	Habitation



	Adresse : 300  Rue de la Mairie  
    
58450 ANNAY 

Référence cadastrale de l'habitation : AA 40

	Propriétaire
	Commune Annay -

Adresse : 207      Rue de la Mairie 
58450 ANNAY  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 4
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 843 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☑ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau d'eaux pluviales 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	Té de visite recevant les eaux ménagères de la cuisine




Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	té de visite recevant les eaux vannes des toilettes




Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	3 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Oui

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	Oui

	Vidange(s) effectuée(s)
	Non

	Commentaires sur le prétraitement
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	Extracteur statique

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Oui

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	Oui

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Oui

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le filtre compact 
	Numéro d'agrément
	2016-003

	Dénomination commerciale
	GAMME ECOFLO MODELES CP MC

	Capacité maximale de traitement en EH
	5 eH

	Fonctionnement possible par intermittence ?
	Oui

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	L'écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ?
	Oui

	Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ?
	Oui

	Si non, préciser :
	

	Commentaires :
	

	Ventilation(s) :
	Oui

	Vidange(s) effectuée(s) :
	Non

	Ouvrage accessible ?
	Oui

	Tampon accessible ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Dégradations constatées ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Dysfonctionnement constatés ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ?
	Nul

	Si oui, lesquels et pourquoi ?
	

	La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ?
	Nul

	Si oui, lequel et pourquoi ?
	

	Commentaires sur impact(s) et risque(s) :
	Prévoir un nettoyage important des ouvrages et remettre la bascule en place




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Réseau d'eaux pluviales

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Traités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	Non visible

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	?

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Non

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☑ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Le SPANC n'a pas observé de dysfonctionnement de l'installation le jour de la visite et en l'état actuel d'utilisation de l'installation d'assainissement.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement
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