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DIAGNOSTIC VENTE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Informations générales 	Dossier numéro : 7938
	Date du contrôle : 28/05/2020
	Date de réalisation de la filière ANC : 2011

	Habitation



	Adresse : 53  Chemin Longue Epine  
    
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : AH 147

	Propriétaire
	Madame MONNIER Marion

Adresse : 19      Rue des fontenelles 
17730 Port-des-Barques  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 2011
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 1
Nombre de pièces principales : 3
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2000 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : attestation de conformité de 2011, vidange de 2016
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☑  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	3 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	?

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	




Le traitement : Filtre à sable vertical drainé
	Longueur en m
	5 m

	Largeur en m
	5 m

	Surface en m²
	25 m²

	Filtre à Sable vertical drainé
	 m

	Est-il étanche ?
	Non

	Est-il surélevé ?
	Non

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	25 m²

	Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ?
	Oui

	[bookmark: _GoBack]Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ?
	Non

	Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?
	

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	Oui

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	stagnation d'eau dans les regards et donc sur l'ensemble de la surface du filtre

	Commentaires sur le traitement
	




Le regard de répartition
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	L'écoulement des effluents est-il correct ?
	Non

	Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard)
	Non

	Commentaire
	




Le regard de bouclage
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	




Le regard de contrôle
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Infiltration : tranchées drainantes

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Traités

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	Non

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	Non

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	rejet colmaté, plus d'infiltration possible





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☑ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Créer une ventilation secondaire pour la fosse
Prévoir des travaux pour modifier le type de rejet, existence d'une mare située en contre bas du filtre à sable, étudier la possibilité de faire un rejet des eaux traitées dans la mare.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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