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Informations générales 	Dossier numéro : 23-1535
	Date du contrôle : 20-11-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 1  ROUTE D'ANNAY  
    
58440 LA CELLE SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : AH 70

	Propriétaire
	Monsieur MARQUANT Victor succession
Chez Madame PLOUCHART Régine
Adresse : 37      Rue Roger SALENGRO 
59294 HAUSSY  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 3
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 3300 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes + Eaux Pluviales  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	NON


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	Ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain, le trop plein de la fosse septique et une partie des eaux pluviales.




Le prétraitement : Fosse septique
	Volume en m³
	 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	

	Type d'eaux usées
	Eaux vannes

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Non

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Précision sur le verrouillage du tampon ?
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	?

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	?

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	Fosse non accessible lors du contrôle, située dans les toilettes




Le rejet 
	Type de rejet
	infiltration sur la parcelle

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Puisard

	Nature des eaux rejetées
	Eaux brutes et eaux prétraitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Bruts + Prétraités

	Préciser :
	Eaux ménagères brutes et eaux vannes prétraitées

	Ouvrage de rejet accessible ?
	Oui

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	?

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	?

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	?

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
	






Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain – 4 Place Georges Clemenceau – BP70 – 58203 COSNE SUR LOIRE Cedex
Tel : 03.86.28.92.92 / Fax : 03.86.28.92.93
Page 41/41

image1.png
Communauté de Communes
Loire, Vignobles et Nohain

——————





